## Báo giá
DANH MỤC THẨM ĐỊNH
( Kèm theo công văn số 500/BVNL-VTTBYT ngày 3/10/2024)
TT | Diễn giải | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng
I | Bộ tiền xử lý nước, cung cấp đủ nước cho máy RO công suất 4-5m3/h
1.1 | Bơm cấp nước tiền xử lý: - Máy bơm ly tâm, đầu bơm bằng Inox, cánh và bánh khuếch tán được làm bằng thép không gỉ. '- Công suất P=1.5Kw - Điện áp 380V/50Hz - Q = 6-9 M3/H - H = 30-38 m | Trung Quốc | cái | 1
1.2 | Bộ lọc thô
| Cột lọc áp lực composite D = 500 mm, H = 1750mm Áp lực: 150psi.B23 | Trung Quốc | Cái | 1
| Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện tử: Tự động rửa ngược, xuôi Tự động lọc | Trung Quốc | Cái | 1
| Vật liệu lọc : Cát thạch anh, sỏi, than : Xuất xứ Việt Nam | Việt Nam
| sỏi | bao | Bao 40kg | 2
| cát | bao | Bao 40kg | 1
| Than anthaxit | bao | Bao 40kg | 5
1.3 | Bộ lọc than hoạt tính
| Cột lọc áp lực composite D = 600 mm, H = 1920mm Áp lực: 150psi.B23 | Trung Quốc | Cái | 1
| Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện tử: Tự động rửa ngược, xuôi Tự động lọc | Trung Quốc | Cái | 1
| Vật liệu lọc : Sỏi, than hoạt tính: Xuất xứ Việt Nam |  | Cái | 1
| sỏi | bao | Bao 40kg | 2
| Than hoạt tính | bao | Bao 40kg | 5
1.4 | Bộ làm mềm nước
| Cột lọc áp lực composite D = 600 mm, H = 1920mm Áp lực: 150psi.B23 | Trung Quốc |  | 1
| Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện tử: Tự động rửa ngược, xuôi Tự động lọc | Trung Quốc |  | 1
| Vật liệu lọc : Sỏi - Việt Nam Hạt nhựa trao đổi ion: Xuất xứ USA |  |  | 1
| sỏi |  | bao | 2
| hạt nhựa (250lít) |  | bao | 10
| thùng muối 200l |  | cái | 1
| van phao |  | cái | 1
| Muối viên Ấn |  | kg | 200
| Bồn nước nước làm mềm 4 m3 |  | cái | 1
1.5 | Bộ lọc tinh |  | Bộ | 1
| Lõi lọc inox 20",1Mc | Malaysia | cái | 3
| Vỏ lọc inoxx chứa 7 lõi 20",1Mc | Malaysia | cái | 1
II | Hệ thống lọc nước RO công suất 2000l/h
2.1 | Bơm tăng áp: Bơm trục đứng :Thép không gỉ AISI 304 Khung động cơ: Hợp kim Gang ASTM 25B với lớp phủ chống ăn mòn. Cánh bơm: AISI 304 Phớt bơm: Carbon/thé - Điện áp 380V/50Hz - Q = 1.5-7M3/H - H = 136-68 m | Trung Quốc | cái | 1
2.2 | Vỏ màng RO Inox SUS304 : - Chất liệu SUS304 | Trung Quốc | cái | 2
2.3 | Màng lọc thẩm thấu ngược RO : Active Area ft2(m2) :400ft2 (37m2) Cấp độ lọc: 0,001 micron Lưu lượng: 40m3/ ngày Áp lực cao: 600 psid Khả năng loại bỏ muối muối: 99.5%. Nhiệt độ hoạt động cho phép: 45 độ C. Nhiệt độ hoạt động cho phép khi pH > 10 : 35 độ C. Áp suất vận hành định mức: 15.5 kg/cm2. Độ mặn tối đa của nước cấp: 2‰ (theo khối lượng). Tổn thất áp suất qua màng: ≤ 1.0 kg/cm2. Chỉ số pH nước cấp trong điều kiện hoạt động liên tục: 2-11. Chỉ số nồng độ bùn (SDI): ≤ 5. Hàm lượng Clo dư giới hạn: < 0.1 ppm. Kích cỡ: đường kính D = 8″ (200 mm) x chiều dài tổng thể A = 40″ (1016 mm) x B = 1.05″ (27 mm) x C = 0.75″ (19 mm). | Down- Mỹ | cái | 2
2.4 | giá đỡ màng inox 304 |  | cái | 2
2.5 | Van điện từ điều khiển: Kích thước 1". Thân van chất liệu Inox 304/316 Nguồn cấp: 220VAC/24VDC |  | cái | 1
| Lưu lượng kế - Vật liệu: nhựa ABS |  |  | 1
| Đồng hồ dầu đo áp suất nước - Thang đo : 16kg/cm2 Chân đứng vỏ ngoài inox |  |  | 2
| van điều chỉnh áp ( van bi tay gạt inox304) |  |  | 1
2.6 | Hệ thống chạy CIP: - Đường ống,phụ kiện UPVC - Van đóng mở chất liệu:UPVC - Bồn chứa hóa chất PE 100 lít+chân giá Inox |  | Hệ | 1
- Đường ống,phụ kiện UPVC
- Van đóng mở chất liệu:UPVC
- Bồn chứa hóa chất PE 100 lít+chân giá Inox
2.7 | Thiết bị đo độ dẫn điện và kiểm soát chất lượng nước đầu vào - Máy đo và hiển thị: màn hình LED: 2” - Dải đo: 0-1999 µs/cm |  | cái | 1
2.8 | Thiết bị đo độ dẫn điện và kiểm soát chất lượng nước đầu ra - Máy đo và hiển thị: màn hình LED: 2” - Dải đo: 0-1999 µs/cm |  | cái | 1
2.9 | Xả RO tinh khiết |  | Hệ | 1
2.10 | Xả thải RO |  | Hệ | 1
2.11 | Đường ống, phụ kiện inox or UPVC |  | Hệ | 1
2.12 | Lõi lọc sát khuẩn 0,2 micromet và Vỏ lọc Catridge |  | cái | 1
III | Hệ tiệt trùng
3.1 | Tank inox 304 Dung tích 2000l Lọc khí 0.2 micron |  | cái | 1
3.2 | Đèn cực tím UV công suất Q =2m3. |  | cái | 1
3.3 | Máy O3 khử trùng Công suất : 6g/h |  | cái | 1
3.4 | Thiết bị lọc khí |  | cái | 1
3.5 | bộ đèn uv nhúng chìm 2m3 |  | hệ | 1
3.6 | bộ báo mực nước bằng sensor |  | hệ | 2
IV | Hệ thống cấp nước RO cho 20 máy lọc thận
4.1 | Bơm cấp nước cho máy lọc thận - Máy bơm ly tâm, đầu bơm bằng Inox, cánh và bánh khuếch tán được làm bằng thép không gỉ. '- Công suất P=1.5Kw - Điện áp 380V/50Hz - Q = 6-9 M3/H - H = 30-38 m | Trung Quốc | cái | 1
4.2 | Thiết bị đo độ dẫn điện và kiểm soát chất lượng nước đầu ra - Máy đo và hiển thị: màn hình LED: 2” - Dải đo: 0-1999 µs/cm |  | cái | 1
4.3 | đồng hồ đo áp lực, van điện từ DN32, DN15 |  | cái | 1
4.4 | Âm cảnh báo |  | hệ | 1
4.5 | Hệ thống chạy CIP: - Đường ống,phụ kiện PVC - Van đóng mở chất liệu:PVC - Bồn chứa hóa chất PE 100 lít+chân giá Inox |  | Hệ | 1
4.6 | Lõi lọc sát khuẩn 0,2 micromet và Vỏ lọc Catridge |  | cái | 1
4.7 | Đèn cực tím UV công suất Q =2m3/h. |  | cái | 1
V | Hệ thống rửa quả lọc thận bán tự động
5.1 | Bơm cấp nước cho máy chạy thận nhân tạo chạy luân phiên. |  | cái | 2
- Moto bằng gang, thân và tầng cánh bơm bằng SUS304
- Công suất P=0,75Kw-380V/50Hz,
- Q=1,2-4,8m3/h, H = 28,2-22m
5.2 | Đồng hồ áp lực, van chống chảy ngược .. |  | cái | 1
5.3 | Đèn cực tím UV công suất Q =2,3m3/h. ( Đèn UV diệt khuẩn thứ cấp) |  | cái | 1
5.4 | Lõi lọc sát khuẩn 0,2 micromet, chất liệu Polypropylene : Chiều dài 508 mm, đường kính ngoài 70 mm |  | cái | 1
VI | Bàn chậu rửa Inox SUS304 có 10 đầu rửa Chậu rửa quả lọc thận nhân tạo được được sử dụng Inox SUS304L, - Chậu rửa 10 quả - Máy rửa cao tần 10 quả tự động làm sạch Chất liệu: + Inox SUS304 L=4000*H=3600 X 600 rộng dày 1.2mm (10 đầu rửa quả) + Phụ kiện van đóng mở loại raco |  | Cái | 1
VII | Hệ thống cấp hóa chất cho quả lọc thận
7.2 | - Bơm hóa chất chuyên dụng hút trực tiếp từ thùng pha hóa chất…. | Máy bơm hóa chất P3S-50/2 | cái | 2
7.3 | - Thùng hóa chất nhựa PE 55L |  | cái | 1
VIII | Chi phí khác
| Nhân công |  | lần | 1
| Tủ điện + máng cáp điện |  | lần | 1
| Kiểm tra nước |  | lần | 2
| Đường ống, phụ kiện khác |  | Hệ | 1
| Khung giá đỡ |  | Hệ | 1
IX | Chi phí tháo dỡ hệ thống cũ đưa vào bảo quản
9.1 | Tháo dỡ hệ thống mới 2m3/h, lắp tầng 2 | RAN | hệ | 1
9.2 | Chi phí lắp đặt hệ thống cũ tầng 2 | RAN | Hệ | 1
9.3 | Chi phí thay thế vật tư, vật liệu của hệ thống cũ | RAN | hệ | 1
Vật liệu lọc cho: Bộ lọc thô, bộ lọc than hoạt tính, bộ làm mềm nước
Vỏ cột, lõi lọc
Bộ Đèn, lọc xác khuẩn
Máy bơm
Vật tư điện, ống, phụ kiện thay thế,….
9.4 | Xét nghiệm mẫu nước RO đầu vào cho máy lọc thận ( có 18 chỉ tiêu) | Việt Nam | mẫu | 2